山东金顺油品集团有限公司第十加油中心

经营危险化学品

安全评价报告

主要负责人：尚海涛

经  办  人：张小敏

联 系 电 话：1516627XXXX

2021年10月12日

（被评价单位公章）

山东金顺油品集团有限公司第十加油中心

经营危险化学品

安 全 评 价 报 告

评价机构名称：山东实华安全技术有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-013

法 人 代 表 ：周 兴 友

审 核 定 稿 ：吴 佳 东

评 价 组 长 ：林 更 鹏

2021年10月12日

（安全评价机构公章）

编制说明

山东金顺油品集团有限公司第十加油中心位于东营市东二路西侧、东二路与府前街交叉处南120米，成立于2010年07月05日，公司类型为有限责任公司分公司。该加油中心经营范围为汽油、柴油零售（有效期限以许可证为准）；润滑油、化工助剂（不含危险品及易制毒化学品）、五金建材、日用百货、纺织品、钢材、电子产品、仪器仪表、食品销售。该站于2003年3月由东营市黄河油品有限公司转让给山东万通集团东营金顺油品有限公司（现山东金顺油品集团有限公司第十加油中心），由于公司经营需要，该加油中心原不动产证过户给东营永烨商贸有限公司，现租赁经营。该加油中心现有员工11人，其中安全管理人员2人。

2020年4月22日该加油中心换发了由东营市商务局颁发的《成品油零售经营批准证书》，编号为鲁油零售证书第3705013038号，有效期至2025年4月22日。

2020年04月13日该加油中心取得由东营经济技术开发区管理委员会颁发的《危险化学品经营许可证》，证书编号：鲁东开危化经 [2020]050016号，有效期至2021年10月29日，经营范围为汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]（汽油储罐4×30m3、柴油储罐2×30m3）。2020年04月，该加油中心因成品油埋地储罐储存规模发生变更，由原先1台10m3，3台20m3埋地汽油储罐，2台20m3埋地柴油储罐变更为4台30m3埋地汽油储罐，2台30m3埋地柴油储罐，加油站等级由三级变更为二级，该加油中心按照《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，总局令第79号修正）第十四条的规定进行了专项安全评价，已通过专家评审验收，于2020年04月13日重新换发了危险化学品经营许可证。

目前该加油中心共有埋地储油罐6个，其中30m3汽油罐4个，30m3柴油罐2个，储存油品能力折算成汽油为150m3，根据《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）规定，该加油站属于二级加油站；该加油中心现有9台加油机（7台汽油加油机、2台柴油加油机，均为一机双枪单油品加油机，无自助加油机）。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第88号修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2011]第591号，国务院令[2013]第645号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，经国家安监总局令第79号修改，2015年7月1日实施）等法律规范的要求，受山东金顺油品集团有限公司的委托，山东实华安全技术有限公司承担了该单位第十加油中心危险化学品经营项目的安全评价工作。评价组根据山东金顺油品集团有限公司提供的相关材料，通过对该危险化学品经营单位安全管理、站址选择及总平面布置、加油工艺及设施、其他设施安全管理、经营管理等安全条件的审查分析，对可能存在的危险、有害因素进行辨识，根据《安全评价通则》（AQ8001-2007）和《山东省加油站安全评价导则》（鲁安监发[2006]114号），选择相应的评价方法对其危险、有害因素进行辨识和评价，编制完成了本评价报告。

评价项目组

2021-10

目   录

1  总论	1

1.1 评价目的	1

1.2 评价依据	1

1.3 评价范围	4

1.4 评价程序	4

2  危险化学品经营单位基本情况	6

2.1 基本情况	6

2.2 基本情况表	8

2.3 地理位置及周边环境情况	10

2.4 主要工艺	13

2.5 公用工程及辅助设施	15

2.6 管理机构和制度	21

2.7 自然环境条件	25

3  主要危险、有害因素类型分析	28

3.1 主要危险、有害物质	28

3.2 经营储存过程中的危险、有害因素类型分析	34

3.3 环境因素分析	36

3.4 重大危险源辨识	36

4  评价单元的划分与评价方法的选择	39

4.1 评价单元的划分	39

4.2 评价方法的选择	39

5  安全评价现场检查表	40

5.1 安全管理单元评价分析	40

5.2 站址选址与总平面布置单元评价分析	41

5.3 加油工艺及设施单元评价分析	42

5.4 其他设施单元评价分析	44

5.5 经营许可证申请材料审核分析	50

5.6 安全检查表评价分析	51

6  安全对策措施及建议	52

6.1 安全对策措施	52

6.2 安全技术、管理建议	52

7  整改情况复查	57

8  评价结论	58

8.1 评价结果	58

8.2 评价结论	58

# 1  总论

## 1.1 评价目的

（1）贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保危险化学品经营单位符合国家安全方面的有关法律、法规、标准和规定，实现安全生产的目标。

（2）对危险化学品经营单位经营过程中存在的不安全因素、有害因素进行定性评价，科学分析其可能造成的灾害与事故。

（3）提出消除经营过程中危险因素或降低其危险程度实现安全经营的对策及措施，为危险化学品经营单位正常运行以及日常管理提供依据，并为上级主管部门实行安全监督、监察提供依据。

## 1.2 评价依据

### 1.2.1 国家法律、法规及规范性文件

- 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2021]第88号修订）；

- 《中华人民共和国消防法》（国家主席令[2008]第6号，中华人民共和国主席令[2019]第29号修正）；

- 《易制毒化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令[2005]第445号，国务院令第703号修订，国办函[2021]58号补充）；

- 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令[2002]第344号，经国务院令[2011]第591号，国务院令[2013]第645号修订）；

- 《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2012]第55号，经国家安监总局令第79号修改）；

- 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2016]第88号，应急部2号令修订）；

- 《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》（安监总厅管三[2015]80号）；

- 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省政府令[2013]第260号公布，第303号第一次修订，[2018]第311号第二次修订）；

- 《山东省危险化学品安全管理办法》（山东省政府令[2017]第309号）；

- 《山东省实施消防安全责任制规定》（山东省人民政府令[2018]第313号）

- 《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民省政府令第341号）

- 《山东省人民政府关于修改〈山东省生产安全事故报告和调查处理办法〉的决定》（山东省人民省政府令第342号）

- 《关于印发＜山东省加油站安全评价导则＞等三个安全评价导则的通知》（鲁安监发[2006]114号）；

- 《东营市加油站安全生产规范提升指南（试行）》（东安监发 [2018]73号）

- 《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）；

- 《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）；

- 《危险化学品目录》（2015年版）；

- 《易制爆危险化学品名录》（2017年版）；

- 《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号）；

- 《中国严格限制的有毒化学品名录》（2020）；

- 《山东省禁止危险化学品目录（第一批）》（鲁应急发[2019]37号）；

- 《各类监控化学品名录》（中华人民共和国工业和信息化部令第52号）

### 1.2.2 国家标准、规范

（1）《危险货物包装标志》GB190-2009；

（2）《安全标志及其使用导则》GB2894-2008；

（3）《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986；

（4）《防止静电事故通用导则》GB12158-2006；

（5）《危险货物品名表》GB12268-2012；

（6）《危险货物运输包装通用技术条件》GB12463-2009；

（7）《危险化学品分类和危险性公示 通则》GB13690-2009；

（8）《化学品安全标签编写说明》GB15258-2009；

（9）《常用危险化学品贮存通则》GB15603-1995；

（10）《消防安全标志设置要求》GB15630-1995；

（11）《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》GB/T16483-2008；

（12）《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013；

（13）《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018；

（14）《建筑结构荷载规范》GB50009-2012；

（15）《建筑设计防火规范（2018年版）》GB50016-2014；

（16）《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

（17）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005；

（18）《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》GB50156-2012；

（19）《安全评价通则》AQ8001-2007；

（20）《加油加气站视频安防监控系统技术》（AQ/T3050-2013）；

（21）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2020；

（22）《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/T1922-2011）；

（23）《汽车加油站安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南》（DB37/T3651-2019）；

（24）其他有关的国家及行业标准、规范。

## 1.3 评价范围

本次评价范围为山东金顺油品集团有限公司第十加油中心在危险化学品经营项目的安全管理、经营管理、储存及经营过程中所存在的危险、有害因素等方面，按照国家法律、法规、标准及有关规定进行危险化学品经营安全评价。

表1.3-1  评价范围

| 单元 |  | 评价范围具体组成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山东金顺油品集团有限公司第十加油中心 | 站房（不设明火设施） | 建筑面积590.4m2，2层，主要设有营业厅、站长室、微型消防间等。 |  |
|  | 加油区 | 9台税控双枪加油机：呈南北走向三排布置；东侧一排为3台92#汽油加油机；中间一排自南向北依次为-10#柴油加油机、0#柴油加油机、92#汽油加油机；西侧一排自南向北依次为92#汽油加油机、92#汽油加油机、95#汽油加油机，无自助加油机。 |  |
|  | 汽柴油 储存区 | 罐区共设有6座SF双层地埋储罐，呈南-北走向单排布置，自北向南依次为2座30m3柴油储罐、4 座30m3汽油储罐，以及附属阀门、管道、管件。 |  |
|  | 油气回收系统 | 一次油气回收系统、二次油气回收系统、三次油气回收系统。 |  |
|  | 检测及报警系统 | 埋地油罐液位检测、高低液位报警系统、卸油电子防溢系统、双层罐测漏检测系统、双层管道渗漏检测系统。 |  |
|  | 公用工程及配套辅助设施 | 供排水、变配电、消防、防雷防静电、通风、采暖及其附属的建、构筑物。 |  |

山东金顺油品集团有限公司第十加油中心自2021年10月1日以来不涉及新建、扩建和改建，故本次评价采用《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）。凡涉及该项目的环保、运输、职业卫生等问题，应执行国家有关规定和标准，不包括在本评价范围之内。

## 1.4 评价程序

评价程序图见下图1.4-1。

前期准备

危险、有害因素和事故隐患的识别

评价单元划分

定性、定量评价

安全管理现状评价

确定安全对策措施及建议

确定安全评价结论

编制安全现状评价报告

图1.4-1  评价程序图

# 2  危险化学品经营单位基本情况

## 2.1 基本情况

山东金顺油品集团有限公司第十加油中心位于东营市东二路西侧、东二路与府前街交叉处南120米，成立于2010年07月05日，公司类型为有限责任公司分公司。该加油中心经营范围为汽油、柴油零售（有效期限以许可证为准）；润滑油、化工助剂（不含危险品及易制毒化学品）、五金建材、日用百货、纺织品、钢材、电子产品、仪器仪表、食品销售。该站于2003年3月由东营市黄河油品有限公司转让给山东万通集团东营金顺油品有限公司（现山东金顺油品集团有限公司第十加油中心），由于公司经营需要，该加油中心原不动产证过户给东营永烨商贸有限公司，现租赁经营。该加油中心现有员工11人，其中安全管理人员2人。

2020年04月13日该加油中心取得由东营经济技术开发区管理委员会颁发的《危险化学品经营许可证》，证书编号：鲁东开危化经 [2020]050016号，有效期至2021年10月29日，经营范围为汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]（汽油储罐4×30m3、柴油储罐2×30m3）。2020年04月，该加油中心因成品油埋地储罐储存规模发生变更，由原先1台10m3，3台20m3埋地汽油储罐，2台20m3埋地柴油储罐变更为4台30m3埋地汽油储罐，2台30m3埋地柴油储罐，加油站等级由三级变更为二级，该加油中心按照《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，总局令第79号修正）第十四条的规定进行了专项安全评价，已通过专家评审验收，于2020年04月13日重新换发了危险化学品经营许可证。

目前该加油中心共有埋地储油罐6个，其中30m3汽油罐4个，30m3柴油罐2个，储存油品能力折算成汽油为150m3，根据《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）规定，该加油站属于二级加油站；该加油中心现有9台加油机（7台汽油加油机、2台柴油加油机，均为一机双枪单油品加油机，无自助加油机）。

2018年09月，北京国泰民康安全技术中心出具了《山东金顺油品集团有限公司第十加油中心经营危险化学品安全现状评价报告》，2020年4月，山东中实易通集团有限公司出具了《山东金顺油品集团有限公司第十加油中心罐区改造项目专项安全评价报告》。本次评价较上次安全现状评价、专项安全评价相比发生如下变化：

表2.1-1  变化情况说明

| 变化项 | 2018年现状评价情况 | 2020年专项评价情况 | 目前情况 | 有无变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理 | 1、主要负责人尚海涛，安全管理人员燕桂学、刘保叶。员工人数14人； 2、管理制度：安全生产责任制、安全培训教育制度、安全检查和隐患整改管理制度、安全检维修管理制度、安全作业管理制度、危险化学品管理制度、生产设施安全管理制度、安全投入保障制度、劳动保护用品（具）和保健品发放管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度、仓库、罐区安全管理制度、安全生产会议管理制度、安全生产奖惩管理制度、防火、防爆、防尘、防毒管理制度、消防管理制度、禁火、禁烟管理制度、禁火区动火作业管理制度；岗位安全操作规程：卸油作业安全操作规程、加油作业安全操作规程、油罐计量安全操作规程、动火作业安全规程、电气作业安全操作规程； 3、2019年10月编制完成了该加油中心的经营安全事故应急预案，于2019年11月6日完成备案。 | 1、主要负责人尚海涛，安全管理人员燕桂学、刘保叶。员工人数15人； 2、安全管理规章制度：危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度、安全检查制度、安全设备设施管理制度、直接作业环节安全管理制度、危险作业管理制度、重点部位安全管理制度、消防管理制度、承包商安全管理制度、巡回检查制度、安全考核与奖惩、安全教育培训制度、安全风险管控管理制度、隐患治理制度、事故管理制度、应急管理制度、监控系统管理制度、劳动保护费用及个体劳动防护用品管理制度、安全投入保障制度；操作规程：加油操作规程、计量操作规程、卸油操作规程、加油机安全操作规程、油气回收装置操作规程；安全生产责任制包括：站长、班组长、计量员、非油品营业员、充值员、安全员、加油员安全职责； 3、应急预案未发生变化。 | 1、现主要负责人为尚海涛，安全管理人员赵方方、刘保叶。现员工人数11人； 2、安全管理制度与操作规程发生了变更，现实际情况详见第2.6.2章节； 3、应急预案已按照GB29639-2020重新修订，于2021年8月9日重新备案。 | 有 |
| 设备设施及土建 | - 埋地卧式双层储罐有6台，其中2台20m3埋地柴油储罐，3台20m3埋地汽油储罐，1台10m3埋地汽油储罐，自南向北排列； - 东侧一排3台92#双枪汽油加油机为自助加油机。 | 1、拆除油罐池内原6台油罐，在原油罐池内新建埋地卧式双层储罐6台，其中2台30m3埋地柴油储罐，4台30m3埋地汽油储罐，自南向北排列，依次为1台92#汽油储罐、1台95#汽油储罐、2台92#汽油储罐、1台-10#柴油储罐、1台0#柴油储罐，埋地储罐均采用SF双层地埋罐（内钢外玻璃纤维增强塑料）； 2、东侧一排3台92#双枪汽油加油机为自助加油机。 | 1、罐区布置与专项评价一致； 2、东侧一排3台92#双枪汽油加油机现为非自助加油机； 3、更新了三次油气回收装置； 4、新增了油气回收在线监测系统。 | 有 |
| 工艺管道及仪表流程 | 该加油中心所涉及的通气管口、卸油口、加油管线均未发生变化。 |  |  |  |
| 经营物质 | 汽油：92#、95#，柴油：0#、-10#。 | 汽油：92#、95#，柴油：0#、-10#（随温度变化轮换经营），无变化。 | 汽油：92#、95#，柴油：0#、-10#（随温度变化轮换经营），无变化。 | 无 |
| 周边环境 | 站区周边环境未发生变化。 |  |  |  |
| 平面布置 | - 站房南侧的辅助用房自西向东依次为配电室、危废间、杂物间、女厕、男侧； - 三次油气回收装置原位于罐区外西侧边缘。 | 除油罐区改造以外，站场平面布置同2018年现状一致。 | - 站房南侧的辅助用房自西向东依次为配电室、餐厅、危废间、女厕、男厕； 2、现三次油气回收装置位于罐区内95#储罐附近。 | 有 |

该加油中心由于三次油气回收设备老化的原因，于2021年9月更换三次油气回收设备，设备型号与原设备一致，安全性能未降低，新更换三次油气回收设备向东北方向移动2m，已由湖南中化恒科工程设计有限公司出具工艺变更通知单与施工图纸。

## 2.2 基本情况表

危险化学品经营单位基本情况见表2.2-1。

表2.2-1  危险化学品经营单位基本情况表

| 企业名称 |  | 山东金顺油品集团有限公司第十加油中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营地址 |  | 东营市东二路西侧、东二路与府前街交叉处南120米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 1836690XXXX |  |  |  |  | 传 真 |  |  | / |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  | 257000 |
| 企业网址 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业类型 |  | 有限责任公司分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非法人单位 |  | 分公司☑ 分支机构□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特别类型 |  | 个体工商户□ 百货商店（场）□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济性质 |  | 全民所有制□ 集体所有制□ 私有制√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管单位 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照 登记机关 |  | 东营市东营区市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危化品证号 |  | 鲁东开危化经[2020]050016号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 责任人 |  | 尚海涛 |  |  |  |  |  |  | 主管负责人 |  |  | 尚海涛 |  |  |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 11 |  | 技术管理人数 |  |  |  |  | 1 |  |  | 安全管理人数 |  |  |  | 2 |  |  |
| 经营场所 |  | 地址 |  | 东营市东二路西侧、东二路与府前街交叉处南120米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产权 |  | 自有£ 租赁√ 承包£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存设施 |  | 地址 |  | 东营市东二路西侧、东二路与府前街交叉处南120米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建筑结构 |  | 钢制卧式储罐 |  |  |  |  |  |  | 储存能力 |  |  |  | 180m3 |  |  |  |
|  |  | 产权 |  | 自有√ 租赁□ 承包□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仓储设施施工单位资质 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 岗位责任 制及主要 管理制度 名称 | 安全生产责任制 安全管理规章制度 岗位操作规程 事故应急救援预案等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要消防安全设施工、器具配备情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  |  | 型号、规格 |  |  |  |  | 数 量 |  |  |  | 状况 |  |  |  |  | 备 注 |  |
| 推车式干粉灭火器 |  |  | 35kg/具 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 良好 |  |  |  |  | 油罐区 |  |
| 手提式干粉灭火器 |  |  | 8kg/具 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 良好 |  |  |  |  |  |  |
| 灭火毯 |  |  | 块 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 良好 |  |  |  |  |  |  |
| 消防砂 |  |  | m³ |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 良好 |  |  |  |  |  |  |
| 消防锨 |  |  | 把 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 良好 |  |  |  |  |  |  |
| 消防桶 |  |  | 个 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 有效 |  |  |  |  |  |  |
| 手提式干粉灭火器 |  |  | 4kg/具 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 良好 |  |  |  |  | 加油区 |  |
| 手提式干粉灭火器 |  |  | 8kg/具 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 良好 |  |  |  |  |  |  |
| 灭火毯 |  |  | 块 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 良好 |  |  |  |  |  |  |
| 手提式干粉灭火器 |  |  | 4kg/具 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 良好 |  |  |  |  | 卸油区 |  |
| 二氧化碳灭火器 |  |  | 3kg/具 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 良好 |  |  |  |  | 站房 |  |
| 二氧化碳灭火器 |  |  | 3kg/具 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 良好 |  |  |  |  | 配电室、变电室 |  |
| 手提式干粉灭火器 |  |  | 4kg/具 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 良好 |  |  |  |  | 辅助用房 |  |
| 经营危险化学品范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成品油 |  |  |  |  |  | 油罐容积和数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品名 |  |  | 规格 |  |  | 油罐容积 |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |
| 汽油 |  |  | 92# |  |  | 30m3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 汽油 |  |  | 95# |  |  | 30m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 柴油 |  |  | 0# |  |  | 30m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 柴油 |  |  | -10# |  |  | 30m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 经营方式 |  |  | 批发□ 零售√ 化工企业外设销售网点□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.3 地理位置及周边环境情况

### 2.3.1 经营、储存场所地理位置及周边环境

该加油中心位于东营市东二路西侧、东二路与府前街交叉处南120米，为二级加油站。

该站北侧为洗车及车辆维修保养用房，再往北为商品房（民用建筑，三类保护物）；东侧自西向东依次为10kV架空电力线（杆高20m）、东二路（G516）；南侧为商品房（民用建筑，三类保护物）；西侧主要为杂物堆场、库房（丙类）。

该加油中心内加油设施（埋地双层油罐、加油机和通气管口）与站外其他建、构筑物的防火距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）的相关规定，详见表2.3-1、表2.3-2。

表2.3-1加油站（二级站）汽油设施与站外建、构筑物的安全间距

| 序号 | 站外设施 | 与加油站相对位置 | 与下列设施距离/规范要求距离（m） |  |  | 标准依据 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 油罐（有卸油和加油回收系统） | 加油机（有卸油和加油回收系统） | 通气管口（有卸油和加油回收系统） |  |  |
| 1 | 10kV架空电力线（杆高20m） | 东 | 77/20（1倍杆高） | 32.8/6.5 | 84/6.5 | GB50156-2012（2014年版） 4.0.4 | 符合 |
| 2 | 东二路（G516，主干路） | 东 | 114/5.5 | 78/5 | 121/5 |  | 符合 |
| 3 | 商品房（民用建筑，三类保护物） | 南 | 52/8.5 | 44/7 | 60/7 |  | 符合 |
| 4 | 杂物堆场 | 西 | 6/-- | 35/-- | 6.4/-- |  | -- |
| 5 | 库房（丙类） | 西 | 21/11 | 50/10.5 | 21.4/10.5 |  | 符合 |
| 6 | 洗车及车辆维修保养用房（民用建筑，三类保护物） | 北 | 21/8.5 | 12.4/7 | 22.5/7 | GB50156-2012（2014年版） 5.0.10 | 符合 |

表2.3-2加油站（二级站）柴油设施与站外设施距离

| 序号 | 站外设施 | 与加油站相对位置 | 与下列设施距离/规范要求距离（m） |  |  | 标准依据 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 油罐 | 加油机 | 通气管口 |  |  |
| 1 | 10kV架空电力线（杆高20m） | 东 | 77/15（0.75倍杆高） | 43.3/6.5 | 84/6.5 | GB50156-2012（2014年版） 4.0.5 | 符合 |
| 2 | 东二路（G516，主干路） | 东 | 114/3 | 88.5/3 | 121/3 |  | 符合 |
| 3 | 商品房（民用建筑，三类保护物） | 南 | 62/6 | 45/6 | 72/6 |  | 符合 |
| 4 | 杂物堆场 | 西 | 6/-- | 43/-- | 6.4/-- |  | -- |
| 5 | 库房（丙类） | 西 | 21/9 | 58/9 | 21.4/9 |  | 符合 |
| 6 | 洗车及车辆维修保养用房（民用建筑，三类保护物） | 北 | 14.8/6 | 34/6 | 22/6 | GB50156-2012（2014年版） 5.0.10 | 符合 |

注：1.站址选择、站内平面布置的安全间距和防火间距起止点，均按照GB50156-2012（2014版）附录A的规定进行计算。

2.表中“/”前的距离为现场设施之间的防火间距，“/”后数字为《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）中要求的最小距离，表中“--”表示无防火间距要求。

3.该加油站为二级站，加油部分设有卸油油气回收系统、加油油气回收系统及油罐油气回收系统。

4.东二路（G516）按照主干路确定，民用建筑物保护类别按照GB50156-2012（2014版）附录B的规定进行划分。

根据《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）规定，该加油站埋地油罐、通气管管口、加油机与站外建、构筑物的防火距离符合规范要求。

公司所在的地理位置与周边关系示意图见附图。

### 2.3.2 经营、储存场所总平面布置

（1）总平面布置

该加油站站区入口和出口分别布置，与东侧东二路（G516）相连通。入口位于罩棚东北侧，出口位于罩棚东南侧。站场罐区西、南、北侧均设有不低于2.2m的围墙。

该站加油区位于站区东部，罐区位于站区西部，站房（包括营业厅、站长室、微型消防间等）位于加油区西侧，辅房（包括配电室、餐厅、危废间、厕所）位于加油区南侧。该加油站有9台双枪加油机（呈南北走向三排布置：东侧一排为3台92#汽油加油机；中间一排自南向北依次为-10#柴油加油机、0#柴油加油机、92#汽油加油机；西侧一排自南向北依次为92#汽油加油机、92#汽油加油机、95#汽油加油机，无自助加油机）。罐区共设有6座SF双层地埋储罐，呈南-北走向单排布置，自北向南依次为2座30m3柴油储罐、4座30m3汽油储罐。相邻储罐之间相距0.5m，储罐设有防漂浮锚带并固定在鞍座上，罐池充沙填满，能够有效防止储罐上浮，油罐顶部覆土0.5m上部混凝土盖顶，罐槽底部铺放中性黄沙夯实平整作为油罐基床，基床厚度不小于0.3m。卸油口位于罐区南部，带有卸油油气回收系统。

每个储罐各设置一个通气管，通气管直径为50mm，4#汽油储罐通气管口设置带阻火功能的机械呼吸阀，其余汽油通气管口和柴油通气管口设置防雨阻火通气帽；正常情况下汽油储罐共用4#汽油储罐通气管，其余汽油通气管常关；通气管口高出地面4m。

站内道路为混凝土路面，单车道宽度5m，双车道宽度9m，道路转弯半径10m，且坡向站外。站内无油性植物。

加油站内工艺管道埋地敷设，且不穿过站房，站址上空无架空电线、通信线等设施，地下无覆压油田管线。

加油站平面布置详情见附图总平面布置图。

（2）站内设施之间的防火距离

站内设施之间的防火距离依据《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）要求，评价组实地进行了检查和测量，见下表。

表2.3-3  站内设施之间的防火距离

| 序号 | 站内 设施 | 与下列设施距离/规范要求距离（m） |  |  |  |  |  | 标准依据 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 汽油罐 | 柴油罐 | 汽油通气管口 | 柴油通气管口 | 加油机 | 油品卸车点 |  |  |
| 1 | 汽油罐 | 0.5/0.5 | 0.5/0.5 | -- | -- | -- | -- | GB50156-2012（2014年版）5.0.13 | 符合 |
| 2 | 柴油罐 | 0.5/0.5 | -- | -- | -- | -- | -- |  | 符合 |
| 3 | 汽油通气管口 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.7/3 |  | 符合 |
| 4 | 柴油通气管口 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.1/2 |  | 符合 |
| 5 | 加油机 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 符合 |
| 6 | 站区西侧围墙 | 5/3 | 5/2 | 5.4/3 | 5.4/2 | -- | -- |  | 符合 |
| 7 | 站房 | 6.5/4 | 6.5/3 | 13.7/4 | 13.7/3.5 | 8.3/6 | 7.2/5 |  | 符合 |
| 8 | 变压器室 | 27/4.5（人孔） | 38.3/3 | 34.2/5 | 35.6/3 | 36.8/6 | 26.3/4.5 | GB50156-2012（2014年版）5.0.8 | 符合 |
| 9 | 配电室 | 22.9/4.5（人孔） | 34.2/3 | 32/5 | 33/3 | 18.2/6 | 21.8/4.5 |  | 符合 |

注：1、表中“/”前的距离为现场设施之间防火间距，“/”后数字为《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）中要求的最小距离。防火间距的起止点为路面边缘、管道中心线、储罐外壁、加油机中心线、设备外绝缘、建筑物外墙轴线、卸油罐车的固定接头。表中“--”表示无防火间距要求。

2、该加油站为二级站，设有三次油气回收系统。

3、加油站的变配电间与室外变压器布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离不小于3m。

4、该加油中心站房建筑面积为590.4m2，根据GB50156-2012（2014年版）第5.0.9、12.2.10条，站房建筑面积超过300m2不宜位于加油作业区内。

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）规定，该加油站的站内设施之间的防火距离符合规范要求。

## 2.4 主要工艺

（1）工艺流程简图：

1）汽油卸油、加油工艺流程简图如下：

2）柴油卸油、加油工艺流程简图如下：

（2）工艺流程简述：

1）卸油工艺流程

汽油、柴油油罐车在卸油前先用防静电接地报警装置对油罐车进行接地，消除运输过程中产生的静电，用卸油导静电耐油软管连接油罐车卸油接口和卸油点的卸油罐接口，静止15分钟后，开启阀门，汽油、柴油通过各自的卸油连通软管和进油管分别进入汽油、柴油储油罐。油品卸完后，拆除连通软管，人工封闭好油罐卸油口和罐车卸油口，再拆除静电接地报警装置，发动油品罐车缓慢离开罐区。

汽油储罐设有卸油油气回收系统：汽油油罐车卸油油气回收系统采用平衡式密闭油气回收系统，是在油罐车装卸过程中，实现全封闭气体回收，限制油气向大气中排放。即在油罐车与储油槽之输油管及油气回收管连接成一密闭的油气回收管路。油罐车通过卸油管路卸油的同时，加油站油罐中的油气通过回气管路回到油罐车中。

2）加油工艺流程

汽油、柴油储油罐中油品从储罐中分别通过各自的潜油泵、出料阀、出油管道、加油机和加油枪，在开启加油枪开关阀的情况下进入汽车油箱或其它受油容器。

汽油加油油气回收系统：在汽车加油过程中，将汽车油箱内及加油枪口散溢的油气，通过油气回收专用加油枪收集，经油气回收管线输送至汽油储罐，实现加油与油气等体积置换。油气回收管线设止逆阀，防止油气返回。每个加油机底部供油管线上设有剪切阀，并在加油软管设有安全拉断阀，作用是在加油机收到冲击或者发生火灾时阻止油品连续泄漏。

3）油气回收装置

在油品储存过程中，对储油罐内呼出的油气进行处理，其工作原理为储油罐内油气压力达到三次油气回收装置启动条件，三次油气回收设备启动，通过冷凝+吸附的回收方式将油罐内的油气转化为液态回到储油罐中。

（4）主要设备和设施

该项目主要设备见下表。

表2.4-1  主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 埋地油罐（30m3） | Φ2600mm，卧式SF双层储罐 | 座 | 6 |  |
|  | 双枪汽油加油机 | Q=5~50L/min | 台 | 7 |  |
|  | 双枪柴油加油机 | Q=5~50L/min | 台 | 2 |  |
|  | 高液位报警系统 | 贵和测控TCM-1 | 台 | 1 |  |
|  | 双层罐测漏报警 | GH-SL1 | 台 | 1 |  |
|  | 双层管道渗漏报警 | GH-SL1 | 台 | 1 |  |
|  | 三次油气回收装置 | SDYD-1000型 | 台 | 1 | 冷凝+吸附 |

## 2.5 公用工程及辅助设施

（1）给、排水

该加油中心用水来源于市政供水管网，主要为生活用水；排水主要为雨水、生活污水，站区排水采取雨污分流制，雨水为地面有组织的排放，生活污水经化粪池处理后排至市政排污系统。

（2）供配电

该加油中心用电由市政供电电网提供，项目供电负荷为三级负荷，通过10kV电力线埋地引入站区西南角一台50kVA的变压器，变压为 220V/380V电力线，经配电室分配至各用电设备使用，该项目用电负荷约为30kW，站内电力线路埋地敷设，电力供应能够满足营业需求。

该站区高低液位报警系统及测漏装置配备UPS电源，规格为250V，15A，持续时间不低于30min，符合《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版》（GB50156-2012）的相关规定。

（3）防雷、防静电

1）防雷

该加油站罩棚按第二类防雷建筑物设防，站房按照第三类防雷建构筑物设防。

罩棚防直击雷采用壁厚大于0.5mm，可靠电气连接、无被覆的金属屋面作为接闪器；站房采用φ10热镀锌圆钢作接闪器，所有焊接点进行防腐处理，屋面避雷网格不大于16m×24m。接地线采用40×4热镀锌扁钢，接地极采用热镀锌角钢。

储罐设接地系统，接地点为两处，采用热镀锌扁钢与站场内主接地网连接，双层油罐顶部的金属部件与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并与站区内的接地装置连接。通气管、密闭卸油口就近与接地网可靠连接。储罐与接地装置连接处设置断接卡。

该加油中心防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置，其接地电阻R≤4Ω。该加油中心于2021年08月27日由吉林省宇泰安全技术服务有限公司出具的防雷装置定期检测报告，报告编号1072017002[鲁01雷定安检]20211041，有效期至2022年02月26日，检测结论：合格，建筑物防雷装置符合现行国家防雷规范标准要求。

2）防静电

该项目设备接地线路进行并联，不串联，并在卸油区设置供油罐车用的静电接地桩。设备设置防静电接地，静电接地系统的各个固定连接处，采用焊接或螺栓紧固连接，埋地部分采用焊接。

工艺金属管道、穿线钢管等与就近接地网做可靠电气连接。工艺管线始末端和分支处接地，管线上的法兰（连接螺栓小于5根）两端进行防静电跨接。

（4）消防

根据《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）第10.2.3条的规定，该加油中心可不设消防给水系统。该加油中心经营场所、站房、油罐区配备相应的消防器材。

该加油中心于2002年06月25日取得了由东营市公安消防分局出具的《关于东营市黄河油品有限公司黄河加油站工程消防验收合格的意见》，编号为东公消验第066号，结论为合格。

该加油中心罐区改造项目于2019年10月4日开始施工，当月28日完成施工，2019年12月24日取得了由东营市住房和城乡建设管理局出具的《建设工程消防验收意见书》，编号为东开消验字[2019]第016号，结论为验收合格，于2020年4月完成了罐区改造项目的专项安全评价报告。消防器材配备情况见表2.5-1。

表2.5-1  消防器材一览表

| 序号 | 安全与消防设施 | 规格型号 | 数量 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推车式干粉灭火器 | 35kg/具 | 2 | 油罐区 |
| 2 | 手提式干粉灭火器 | 8kg/具 | 2 |  |
| 3 | 灭火毯 | 块 | 4 |  |
| 4 | 消防砂 | m³ | 3 |  |
| 5 | 消防锨 | 把 | 3 |  |
| 6 | 消防桶 | 个 | 4 |  |
| 7 | 手提式干粉灭火器 | 4kg/具 | 8 | 加油区 |
| 8 | 手提式干粉灭火器 | 8kg/具 | 10 |  |
| 9 | 灭火毯 | 块 | 9 |  |
| 10 | 手提式干粉灭火器 | 4kg/具 | 2 | 卸油区 |
| 11 | 二氧化碳灭火器 | 3kg/具 | 2 | 站房 |
| 12 | 二氧化碳灭火器 | 3kg/具 | 4 | 配电室、变电室 |
| 13 | 手提式干粉灭火器 | 4kg/具 | 4 | 辅助用房 |

（5）采暖通风

站房内采用空调采暖，自然通风，油罐区露天布置，自然通风。

（6）照明

该加油中心爆炸危险区域以外的照明灯具，选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域采用防护等级为IP44级的照明灯具。罩棚、配电室设置应急照明灯具，供电时间不低于30min。

（7）爆炸危险区域划分和电气设备的防爆等级

1）加油机壳体内部空间为1区。

2）以加油机中心线为中心线，以半径为3.0米的地面区域为地面和以加油机顶部以上0.15米半径为1.5米的平面为顶面的圆台形空间为2区。

3）埋地卧式汽油储罐内部油品表面以上的空间为0区。

4）以通气管管口为中心，半径为0.75米的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为0.5米的球形空间为1区。

5）距人孔井外边缘1.5米以内，自地面算起1米高的圆柱形空间、以通气管管口为中心，半径为2米的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为1.5米的球形并延至地面的空间为2区。

该加油中心采用防爆设备，如潜油泵防爆等级为ExdsⅡAT4Gb，三次油气回收装置防爆等级为ExdembⅡBT4Gb，油气回收在线监测系统压力变送器防爆等级为ExdⅡCT6Gb等，防爆区域内的电气设备防爆等级不低于ExdⅡAT3，进入防爆区域内的各类电缆采用耐火阻燃电缆。爆炸性气体环境内设置的电气设备选型符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）要求。

（8）土建

该加油中心土建主要包括站房、罩棚、加油岛、埋地油罐、围墙等。

1）站房

站房长36.0m，宽8.2m，建筑面积为590.4m2，采用砖混结构，为二层建筑。

2）罩棚

该加油中心罩棚高10m，采用轻钢结构，使用非燃烧轻质材料隔热、防雨，罩棚主体结构设计使用年限为50年，抗震设防烈度为7度（0.10g）。罩棚按基本风压为0.55kN/m2（重现期100年），基本雪压0.40kN/ m2（重现期100年），不上人的屋面均布活载荷标准值0.5kN/m2进行设计建设，符合《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）相关抗风雪活荷载的要求。

3）油罐区

油罐区位于加油站西侧，罐区共设有6座SF双层地埋储罐，呈南-北走向单排布置，自北向南依次为2座30m3柴油储罐、4座30m3汽油储罐。相邻储罐之间相距0.5m，储罐设有防漂浮锚带并固定在鞍座上，罐池充沙填满，能够有效防止储罐上浮，油罐顶部覆土0.5m上部混凝土盖顶，罐槽底部铺放中性黄沙夯实平整作为油罐基床，基床厚度不小于0.3m。

每个储罐各设置一个通气管，通气管直径为50mm，4#汽油储罐通气管口设置带阻火功能的机械呼吸阀，其余汽油通气管口和柴油通气管口设置防雨阻火通气帽；正常情况下汽油储罐共用4#汽油储罐通气管，其余汽油通气管常关；通气管口高出地面4m。

埋地双层油罐采用SF材质，油罐周边用砂土填实。油罐的人孔设置了操作井。油罐的各接合管，均设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管，均设在人孔盖上，进油管为斜管口，距离罐底100mm，油罐的量油孔设带锁的量油帽，量油孔下部的接合管向下伸至罐内距罐底200mm处。操作井选用防水、防尘的铝合金密封井盖。储罐设有双层测漏检测立管，检测立管的底部管口与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口安装防尘盖。双层油罐及双层油管均设置在线渗漏检测系统，测漏报警控制器设置在站房。

4）卸车设施

罐区南侧为卸油区，设有6个卸油管口，标有卸油口标识，整个卸油过程采用密闭卸油方式，避免油品的洒落和油气的散发，同时配有静电接地仪，使卸油车辆在卸油过程中不带静电荷，避免因车辆带静电荷产生点火源的情况。

罐车密闭卸油管道的各操作接口处，设快速接头及密封盖；油罐设置磁致伸缩液位监测系统，具备高低液位报警功能，油品液位低于300mm时，触动低液位报警；油品液位达到2300mm时，触动高液位报警装置，紧急切断卸油口电子防溢阀（紧急切断阀）。

站房以及加油机各设有紧急切断按钮，其中每台加油机设有2个急停按钮，站房设有1个急停按钮，在事故状态下迅速切断潜油泵、加油机等重要电源。紧急切断系统具有失效保护功能，并能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭，且只能手动复位，满足《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）关于紧急切断系统的相关要求。

5）加油岛

加油区共设有9个加油岛，每个加油岛上单独设置1台加油机，加油岛外侧设置高为0.7m的防撞栏；加油岛高出地坪0.20m，呈哑铃状，两端宽度1.3m，罩棚支柱距岛端部距离0.7m。该加油中心工艺采取潜油泵式加油机，且在加油机底部设置剪切阀，在加油机因碰撞或发生火灾时，阀芯可自动封闭，切断管路油流。

6）防腐防渗

油罐和油管线地下直埋，埋地管线防腐采用“四油三布”。油罐人孔操作井设防渗挡板，加油机底槽涂刷防渗油漆，卸油口涂刷防渗油漆并贴瓷砖（瓷砖破损，已作整改项提出）。

7）管线布置

站区工程管线有给水管、污水管、电力电缆、通讯电缆、输油管道等。输油管线采用直埋铺设，细土回填，坡向埋地油罐，埋地加油管线采用双层管道，坡度不小于0.5%，卸油管道的坡度不小于0.2%，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不小于1%，满足《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）的相关要求。场区内其余管道采用埋地敷设，穿越行车道部分加套管保护。

8）地震设防烈度

根据《建筑抗震设计规范（2016版）》（GB50011-2010）站区所在区域地震基本烈度为7度，该加油站罐区、罩棚、站房等建构筑物抗震设防类别为标准设防类，按7度设防，符合《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）要求。

## 2.6 管理机构和制度

### 2.6.1 人员及管理机构设置情况

该加油中心员工11人，其中安全管理人员2人，安全管理人员为赵方方、刘保叶。第十加油中心为山东金顺油品集团有限公司的分公司，由山东金顺油品集团有限公司统一为山东金顺油品集团有限公司第十加油中心员工缴纳工伤保险，现已为站内工作人员缴纳职工社会保险（王群芳为新入职员工，待符合公司规定后为其缴纳工伤保险）。投保花名册及保单详见报告附件10。

公司设有安全生产领导小组，组长（即主要负责人）为尚海涛，副组长赵方方，成员为刘保叶、张其芬、李霞、任秀花、巩厚云、曹玉芳、黄英菊、李景秀、王群芳。站内安全人员取证情况详见下表：

表2.6-1  站内人员证件一览表

| 序号 | 姓名 | 资格类型 | 证书编号 | 有效期至 | 发证机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尚海涛 | 主要负责人 | 37052219840606XXXX | 2024.07.17 | 东营市应急管理局（原东营市安全生产监督管理局） |
| 2 | 赵方方 | 安全生产管理人员 | 37152419900810XXXX | 2023.07.21 |  |
| 3 | 刘保叶 | 安全生产管理人员 | 37052319791029XXXX | 2022.06.07 |  |

企业已根据加油站实际情况，制定了较为完善的管理制度和操作规程，并根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）重新修订了《山东金顺油品集团有限公司第十加油中心经营安全事故应急预案》，主要包括综合预案、现场处置方案，已于2021年8月9日在东营经济技术开发区应急管理部进行了备案，备案编号370504-2021-0059。

该加油中心已根据新版安全事故应急预案重新修订了应急预案演练计划，保证综合预案与现场处置方案每半年演练一次。

该加油中心根据事故应急救援预案制定演练方案，定期进行应急演练，并保存演练记录。

该加油中心已成立应急救援队伍，明确机构职责，总指挥：尚海涛，副指挥：赵方方，组员：刘保叶、张其芬、李霞、任秀花、巩厚云、曹玉芳、黄英菊、李景秀、王群芳。

2018年该加油中心建设运行双重预防体系，并定期对员工进行培训，目前持续运行。

### 2.6.2 规章制度及岗位操作规程

（1）安全生产管理制度

该加油中心制定的安全生产管理制度有：

1）危险化学品购销管理制度

2）危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）

3）安全检查制度

4）安全会议制度

5）领导带班制度

6）安全设备设施管理制度

7）直接作业环节安全管理制度

8）危险作业管理制度

9）重点部位安全管理制度

10）消防管理制度

11）承包商安全管理制度

12）巡回检查制度

13）安全考核与奖惩制度

14）安全教育培训制度

15）安全风险管控管理制度

16）隐患治理制度

17）事故管理制度

18）应急管理制度

19）监控系统管理制度

20）劳动保护费用及个体劳动防护用品管理制度

21）安全投入保障制度

（2）岗位安全生产责任制

该加油中心建立的安全生产责任制包括加油站站长、班组长、计量员、安全员、加油员、卸油员等岗位安全职责。

（3）岗位操作规程

该加油中心依据自身特点和实际情况，制定了以下安全操作规程：

1）卸油操作规程

2）加油操作规程

3）计量操作规程

4）加油机安全操作规程

5）油气回收装置操作规程

该加油中心已按照《东营市加油站安全生产规范提升指南（试行）》（东安监发[2018]73号）的要求，制定了安全生产责任制、安全规章管理制度以及岗位操作规程，且执行情况良好。

建议企业根据《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2012]第55号，经国家安监总局令第79号修改）、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省政府令[2013]第260号公布，第303号第一次修订，[2018]第311号第二次修订）及《东营市加油站安全生产规范提升指南（试行）》（东安监发[2018]73号）等法规规范，及时更新完善安全生产责任制、安全管理制度以及岗位操作规程，并要贯彻有效执行的内容。

### 2.6.3 安全投入情况

该加油中心安全生产费用使用情况详见下表：

表2.6-2  安全投入一览表

| 项目 | 投入资金（万元） |
| --- | --- |
| 设备防护设施 | 5 |
| 作业场所防护设施（通风、噪声等） | 1.5 |
| 安全警示标志 | 2 |
| 灭火设施 | 2 |
| 应急救援设施 | 3 |
| 劳保用品（防护手套、安全帽等） | 2.5 |
| 安全教育与培训 | 3 |
| 安全评价费用 | 0.65 |
| 合计 | 19.65 |

注：数据由企业提供。

### 2.6.4 劳动防护用品配备情况

劳动防护用品直接关系到生产经营单位从业人员的人身安全和劳动保护，对劳动防护用品的检测检验非常重要。该加油中心按照《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/1922-2011）等标准规范为员工配备了工作服、口罩、手套等必要的劳动防护用品。

### 2.6.5 安全培训教育

该加油中心制定有年度安全培训教育计划，根据培训计划，由站长/安全员对员工定期进行安全教育培训，并对安全教育培训进行记录。

## 2.7 自然环境条件

山东金顺油品集团有限公司第十加油中心位于山东省东营市，东营市地处中纬度，位于暖温带，背陆面海，受欧亚大陆和太平洋的共同影响，属暖温带季风型大陆气候。由于黄河泥沙淤积，近海浅水域宽阔，热量吸收能力小，又因境域地势平坦，大陆性季风影响甚于海洋，故属暖温带季风型大陆性气候。基本气候特征是冬寒夏热，四季分明，光照充足，雨热同季，有时受台风袭击，境内气候差异不明显。主要气象、气候数据如下：

（1）气候

1）气温

| 年平均温度： | 12.3℃ |
| --- | --- |
| 极端最高温度： | 41.9℃ |
| 极端最低温度： | -23.3℃ |

2）降雨量

| 年平均降雨量： | 589.9mm |
| --- | --- |
| 年平均降雨日： | 74.2天 |

3）风

| 全年主导风向及频率： | 东南风10% |
| --- | --- |
| 夏季主导风向及频率： | 东南风16% |
| 冬季主导风向及频率： | 西北、西风9% |
| 年平均风速： | 2.9m/s |
| 瞬时最大风速： | 28.0m/s |

4）湿度

| 年平均相对湿度： | 63-67% |
| --- | --- |
| 月平均最大相对湿度： | 80% |
| 月平均最小相对湿度： | 55% |

5）气压

| 年平均大气压： | 101500.3Pa |
| --- | --- |

6）冻土深度

| 冻土深度： | 0.55m |
| --- | --- |

7）降雪

| 最大积雪厚度： | 20.5cm |
| --- | --- |
| 8）雷暴日： | 32.2d/a |

9）地震烈度

| 基本地震烈度： | 7度 |
| --- | --- |
| 抗震设防地震烈度： | 7度 |

10）日照

| 年平均日照： | 2570.4h |
| --- | --- |
| 年平均日照百分率： | 69.8% |

（2）地质、水文

该地区属黄泛滨海冲积平原，地势平坦，地形境域属典型的黄河三角洲地貌。地势南高北低，西高东低，西南部最高高程7.6m，东、北部最低高程1m，自然比降为1/10000。主要有4种类型的地貌：缓岗和河滩高地，面积占全区总面积的11％；浅平洼地，占24％；微斜平地，占47％；海滩地，占18％所在区域首层地质以冲积为主，并由湖沼相及海沉积，地表土壤主要为灰黄粉质粘土，含盐量较高，区内最高地下水位0.8m，最大冻土层0.6m，地基承载力为中等，约120kPa，地震烈度为7度，地震分组为第三组。

该区附近地下水位埋深多在12.0m以下，可以不考虑地下水水位的影响。该区域范围内场地地岩性不均，结构松散，固结性较差，属偏高压缩性土，土层基本一致，均可适用于建设各类建筑物。

（3）地震烈度

根据《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB50011-2010）附录A我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组，该地区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。

（4）外部救援

距离站址所在地最近的消防队为东营经济技术开发区消防救援大队，距离1.3km；最近的医疗卫生服务机构为东营市人民医院，距离3.4km。在事故状态下，可以提供及时的救援和救护。

# 3  主要危险、有害因素类型分析

## 3.1 主要危险、有害物质

### 3.1.1 危险化学品的分类

该项目涉及的主要危险、有害物质有：汽油、柴油（闭口闪点≤60℃）。

根据《危险化学品目录》（2015版）辨识，该项目涉及的危险化学品是汽油与柴油（闭口闪点≤60℃），无剧毒化学品。

根据《高毒物品目录》（卫生部卫发监发[2003]142号）辨识，该项目不涉及高毒物品。

根据《各类监控化学品名录》（中华人民共和国工业和信息化部令第52号）辨识，该项目不涉及监控化学品。

根据《易制毒化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令[2005]第445号，国务院令第703号修订，国办函[2021]58号补充）辨识，该项目不涉及易制毒化学品。

根据《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）辨识，该项目涉及的重点监管化学品为汽油。

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）辨识，该项目不涉及易制爆危险化学品。

根据《山东省禁止危险化学品目录（第一批）》（鲁应急发[2019]37号）的规定，该项目不涉及山东省禁止危险化学品。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号）辨识，该项目涉及的特别管控危险化学品为汽油。

根据《中国严格限制的有毒化学品名录》（2020）辨识，本项不涉及中国严格限制的有毒化学品。

### 3.1.2 该项目经营储存危险物品的特性

该项目经营的危险物品的特性见下列表格：

表3.1-1  汽油的物质特性及危险性分析表

| 中文名称 | 汽油 |  |  |  |  |  |  |  | 包装标志 |  |  | 易燃液体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Gasoline；Petrol |  |  |  |  |  |  |  | 包装类别 |  |  | Ⅱ类包装 |
| 危险化学品序号 | 1630 |  |  |  |  |  |  |  | CAS号 |  |  | 86290-81-5 |
| UN编号 | 1203 |  |  |  |  |  |  |  | 闪点（℃） |  |  | -46 |
| 理化特性 | 外观与性状 |  |  | 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 |  |  |  |  | 熔点（℃） |  |  | <-60 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沸点（℃） |  |  | 40～200 |
|  | 相对密度（水＝1） |  |  |  |  | 0.70～0.80 |  |  | 引燃温度（℃） |  |  | 415～530 |
|  | 相对密度（空气＝1） |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 最大爆炸压力（MPa） |  |  | 0.813 |
|  | 爆炸下限〔％（V/V）〕 |  |  |  |  | 1.4 |  |  | 爆炸上限〔％（V/V）〕 |  |  | 7.6 |
|  | 溶解性 | 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。燃爆危险：本品极度易燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性：LD50：67000mg/kg（小鼠经口）（120号溶剂汽油）；LC50：103000mg/m3，2小时（小鼠吸入）（120号溶剂汽油）。刺激性：家兔经眼：2mg/24h，重度刺激。亚急性与慢性毒性：大鼠吸入3g/m3，12～24小时/天，78天（120号溶剂汽油），未见中毒症状。大鼠吸入2500 mg/m3，130号催化裂隙解汽油，4小时/天，6天/周，8周，体力活动能力降低，神经系统发生机能性改变。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防措施 | 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 |  |  |  | 稳定 |  | 聚合危害 |  |  | 不聚合 |  |  |
|  | 避免接触条件 |  |  |  | -- |  | 禁配物 |  |  | 强氧化剂 |  |  |
| 操作处置 | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防暴型的通风系统和设备。防止蒸汽泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。罐装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库存不宜超过30℃.保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。存储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 本品铁路运输时限使用企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急设备。夏季应早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理及废弃处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或转运至废物处理场所。废弃处置方法：用焚烧法处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制 |  | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  | 呼吸系统防护 |  |  | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |  |
|  | 最高容许浓度 |  | 中国MAC（mg\m3）：300（溶剂汽油） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 |  | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  | 身体防护 |  |  | 穿防静电工作服。 |  |
|  | 手防护 |  | 戴橡胶耐油手套。 |  |  |  |  | 其他防护 |  |  | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |

表3.1-2  柴油的物质特性及危险性分析表

| 中文名称 | 柴油 |  |  |  |  |  |  | 包装标志 |  | -- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Diesel oil;Diesel fuel |  |  |  |  |  |  | 包装类别 |  | -- |
| 危化品序号 | 1674 |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号 |  | 无资料 |
| UN编号 | 无资料 |  |  |  |  |  |  | 燃烧热（kJ/mol） |  | -- |
| 理化特性 | 外观与性状 |  | 稍有粘性的棕色液体。 |  |  |  |  | 熔点（℃） |  | -18 |
|  | 相对密度（水＝1） |  |  |  | 0.87～0.90 |  |  | 沸点（℃） |  | 282～338 |
|  | 闪点（℃） |  |  |  | ≥55 |  |  | 临界压力（MPa） |  | 无资料 |
|  | 爆炸下限（V/V%）： |  |  |  | 无资料 |  |  | 爆炸上限（V/V%） |  | 无资料 |
|  | 引燃温度（℃） |  |  |  | 257 |  |  | 最大爆炸压力（Mpa） |  | 无资料 |
| 主要用途 | 用作柴油机的燃料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 健康危害：皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染。燃爆危险：本品易燃，具刺激性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防措施 | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 |  |  | 稳定 |  |  | 聚合危害 |  | 不聚合 |  |
|  | 避免接触条件 |  |  | -- |  |  | 禁配物 |  | 强氧化剂、卤素 |  |
| 操作处置注意事项 | 密闭操作,注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事 项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事 项 | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：尽快彻底洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理及废弃处置 | 应急行动：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。废弃处置方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个体防护 | 工程控制 | - |  |  |  | 呼吸系统防护 |  | 空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器 |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜 |  |  |  | 身体防护 |  | 穿一般作业防护服 |  |  |
|  | 手防护 | 戴橡胶耐油手套 |  |  |  | 其他防护 |  | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触 |  |  |

重点监管危险化学品监控措施如下表所示：

表3.1-3  汽油的安全措施和应急处置

| 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三[2011]142号）要求 |  |  | 该项目采纳情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全措施 | 一般要求 | 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 | 操作人员经过专门培训。 |
|  |  | 密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。 | 站区涉及汽油为密闭操作，防止泄漏；工作场所为敞开式，自然通风良好；远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。操作人员穿防静电工作服。 |
|  |  | 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 | 埋地油罐设有液位远传、高低液位报警仪。 |
|  |  | 避免与氧化剂接触。 | 未与氧化剂接触。 |
|  |  | 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 | 设有安全警示标志；控制流速，设有接地装置；配备一定数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |
|  | 特殊要求 | 【操作安全】 （1）油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。 （2）往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。 （3）当进行灌装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。 （4）汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的1.5倍以上。 （5）注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。 | （1）油罐区严禁烟火，未与其他易燃物放在一起。 （2）输油管插入接近罐底；严禁使用铁器工具。 （3）存放汽油处附近严禁检修车辆。 （4）罐区附近无电线通过。 （5）操作场所通风良好。 |
|  |  | 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。 （2）应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。 （3）采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于1000m3及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。 | （1）储存于钢制埋地油罐。 （2）现场配有泄漏应急处理设施。 |
|  |  | 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）汽油装于专用的槽车(船)内运输，槽车(船)应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。运送汽油的油罐汽车，必须有导静电拖线。对有每分钟0.5m3以上的快速装卸油设备的油罐汽车，在装卸油时，除了保证铁链接地外，更要将车上油罐的接地线插入地下并不得浅于100mm。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。汽车槽罐内可设孔隔板以减少震荡产生静电。 （3）严禁与氧化剂等混装混运。夏季最好早晚运输，运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区及人口密集地段。 （4）输送汽油的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；汽油管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的汽油管道下面，不得修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品；汽油管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。 （5）输油管道地下铺设时，沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩，并设警示标志。运行应符合有关法律法规规定。 | 委托有运输资质的单位进行运输。 |

## 3.2 经营储存过程中的危险、有害因素类型分析

根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）辨识，该加油中心在经营储存过程中存在的主要危险、有害因素类型有：

### 3.2.1 火灾、爆炸

加油站在日常经营储存过程中涉及汽油、柴油等易燃液体，汽油的闪点低，属于低闪点易燃液体，经营储存过程中存在的最大的危险性为火灾爆炸事故，发生事故的原因如下：

（1）加油站内管理不严，工作人员或外来加油人员带入火种或使用手机等移动通讯设备，在加油过程中，泄露油气遇点火源发生火灾爆炸事故；

（2）工作人员未穿戴防静电工作服，或穿戴带铁钉的鞋，在工作过程中产生静电火花，导致发生火灾爆炸事故。

（3）在爆炸危险区内使用的电气装置因老化、破损等原因产生电气火花，有导致发生火灾爆炸的危险性；

（4）加油站的防雷设施年久失修，未定期进行检测，在雷雨天气时，雷电击中加油站建构筑物，导致火灾爆炸事故的发生。

（5）加油站在卸油过程中，未设置防静电接地装置，油品在输送过程中因高速流动摩擦产生静电，引起火灾爆炸事故。

（6）埋地油罐的工艺管道的连接处，未进行防静电跨接，存在静电引起火灾爆炸事故的隐患；

（7）进、出加油站油罐区的车辆未配戴阻火器，汽车排气管排出尾火，有发生火灾爆炸的危险性；

### 3.2.2 车辆伤害

加油站是为各种车辆提供加油服务的场所，每天都有大量的车辆进出站区，如果管理不善，未明确区分站区出入口，容易造成车辆伤害事故，危及站内工作人员的人身安全。

若因车辆故障、驾驶员违章驾驶，加油站内路况不良等状况，可能导致车辆冲撞设备及人员，造成车辆伤害事故。

### 3.2.3 中毒和窒息

加油站内涉及的汽油、柴油具有一定的毒性，对人体有麻醉和刺激作用。刺激的主要是人体的呼吸粘膜和皮肤。正常生产状态中不会产生中毒事故，只有在储罐、加油机、管线、阀门发生泄漏时，现场作业人员才有中毒的危险性。如当空气中汽油蒸气的含量达0.03%（体积）时，就会闻到汽油的气味；当空气中油蒸气的含量为0.28%时，经过12～14min，人就会感到头昏，当达到1.13～2.22%时，会发生急性中毒，使人难以支持，当达到350mg/m³时，就会使人迅速失去知觉。

人进入设备内（储罐）检修时，若违反操作规程，未采用新鲜空气对储罐进行置换或置换不彻底，易造成中毒和窒息事故。

### 3.2.4 触电

触电是电流对人体的伤害。而绝大部分触电事故是电击造成的。该加油站发生触电事故主要有以下几个方面：

（1）电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷，或在运行中，缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏等隐患；

（2）电气设备没有设置必要的安全技术措施（如漏电保护、安全电压、等电位联结等），或安全措施失效；

（3）电气设备运行管理不当，安全管理制度不完善，没有必要的安全组织措施；

（4）专业电工或机电设备操作人员的操作失误，或违章作业等造成人员的触电伤害。

（5）雷雨天，加油站工作人员处于罩棚、排气管、避雷针、塔架等建、构筑物附近，有可能造成雷击伤害事故。

## 3.3 环境因素分析

雷电对该加油站的汽油、柴油储存可能造成影响。在雷雨季节，如果防雷设施损坏或失效，接地电阻加大，直接雷击可造成储罐或加油机破坏，进而引发火灾、爆炸事故。此外，雷电感应放电火花还会成为引发火灾爆炸的危险火源。另外，地震灾害也会对建筑物及储存物质产生影响。

## 3.4 重大危险源辨识

（1）重大危险源定义

危险化学品重大危险源的辨识依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修订）规定，危险化学品重大危险源、危险化学品和临界量的定义如下：

危险化学品重大危险源：指长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：指对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为危险化学品重大危险源；

2）生产单元、储存单元内内存在的危险化学品为多品种时，则按下列公式计算，若满足下列公式，则定为危险化学品重大危险源。

S=q1/Q1+ q2/Q2 + … + qn/Qn≥1

式中：

S—辨识指标；

q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在量，单位为t；

Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量，单位为t。

（2）重大危险源辨识

1）辨识过程

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）关于单元的规定，将该加油站涉及到重大危险源辨识物质汽油、柴油的划分为1个储存单元：油罐区单元。

表3.4-1  危险化学品重大危险源辨识结果一览表

| 序号 | 辨识单元 | 危险化学品名称 | 标准中的分类 | 危险性分类及说明 | 临界量（t） | 单元数量（t） | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油罐区单元 | 汽油 | 易燃液体 | —— | 200 | 92.4 | ∑q/Q=92.4/200+51/5000=0.462+0.0102=0.4722＜1 |
| 2 |  | 柴油 | 易燃液体类别3 | —— | 5000 | 51 |  |
| 是否构成重大危险源：否 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中q1,q2……qn——每种危险化学品实际存在量，单位为（t）。Q1,Q2……Qn——与各危险化学品相对应的临界量，单位为（t）。若式中q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn≥1，则定为重大危险源。

2、临界量取值依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.1.2条表1，汽油临界量为200t，根据《化学品分类和标签规范 第7部分：易燃液体》（GB30000.7-2013）第4.2规定，本加油站柴油为易燃液体类别3，对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.1.2条表2，柴油的临界量为5000t。

3、根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）第4.2.2条，危险化学品储罐的实际存在量按设计最大量确定，本次评价储罐容积按照设计公称容积确定。

该加油中心设有4个30m3汽油储罐，总容量为120m³，汽油密度以0.77×103kg/m³计，最大储量为92.4t；

该加油站设有2个30m3柴油储罐，总容量为60m³，柴油密度以0.85×103kg/m³计，最大储量为51t。

2）辨识结果

依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）标准的有关规定进行辨识，该加油中心油罐区单元未构成危险化学品重大危险源。

# 4  评价单元的划分与评价方法的选择

## 4.1 评价单元的划分

根据山东省安全生产监督管理局鲁安监发[2006]114号《山东省加油站安全评价导则》和加油站实际情况，将该项目划分为四个单元来实施评价，具体情况如下：

（1）安全管理；

（2）站址选择及总平面布置；

（3）加油工艺及设施；

（4）其它设施。

## 4.2 评价方法的选择

根据危险化学品经营单位的实际情况确定选用安全检查表法的定性分析方法。安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便且广泛应用的系统危险性评价方法。

根据山东省安全生产监督管理局鲁安监发[2006]114号《山东省加油站安全评价导则》，针对危险、有害因素及现场情况，应用《加油站安全评价现场检查表》对现场安全管理、站址选择及总平面布置、加油工艺及设施、其它设施等方面进行检查评价。

# 5  安全评价现场检查表

## 5.1 安全管理单元评价分析

表5.1-1  安全管理单元安全检查表

| 项目 | 检 查 内 容 | 类别 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 制度 规程 | 有各级各职能部门及各类人员的安全生产责任制；有健全的安全管理制度和岗位安全操作规程。 | A | 安全管理制度和岗位操作规程健全 | 符合 |
| 2、 机构 人员 | 按国家、省法律法规规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | A | 配备安全管理人员2名 | 符合 |
| 3、 从 业 人 员 资 格 | （1）单位主要负责人和安全生产管理人员经县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门考核合格，取得上岗资格。 | A | 主要负责人尚海涛，安全管理人员赵方方、刘保叶取得安全合格证 | 符合 |
|  | （2）特种作业人员经有关监督管理部门考核合格，取得上岗资格。 | A | 无特种作业人员 | 不涉及 |
|  | （3）其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训，并经考核合格，取得上岗资格。 | B | 经内部培训 | 符合 |
| 4、 事故 应急 救援 预案 | （1）按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》编制事故应急救援预案，并报应急管理部门备案。 | A | 已编制事故应急预案，并已备案。 | 符合 |
|  | （2）有应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。 | B | 配备必要的应急救援器材 | 符合 |
| 5、 重 大 危 险 源 管 理 | 构成重大危险源的应当采取下列监控措施： （1）建立运行管理档案，对运行情况进行全程监控； （2）定期对设施、设备进行检测、检验； （3）定期检查重大危险源的安全状态； （4）制定专门的应急救援预案，定期组织应急救援演练。 应当至少每半年向安全生产监督管理部门和其他有关部门报告重大危险源监控措施的实施情况。 | A | 未构成重大危险源 | 不涉及 |
| 6、 基 础 资 料 | （1）新建、改建、扩建的加油站应有建设规划批文（或选址意见书）及土地使用手续。 | A | 该加油中心不属于新建、改建、扩建项目 | 不涉及 |
|  | （2）新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 设计、施工单位应具有相应资质,设计、施工、验收文件资料齐全。 | A | 该加油中心不属于新建、改建、扩建项目 | 不涉及 |
|  | （3）新建、改建、扩建的工程项目必须经公安消防部门验收合格。 | A | 提供消防验收意见书 | 符合 |
|  | （4）防雷、防静电设施应由有资质的部门出具检测合格报告。 | A | 提供有效期内的防雷检测合格报告 | 符合 |
| 7、 安全 标志 | (1)安全警示标志符合要求； (2)车用乙醇汽油加油站应设置明显识别标识； (3)车用乙醇汽油储罐、加油机应单独设置识别标识。 | B | 变电室警示标识模糊不清 | 不符合 |

## 5.2 站址选址与总平面布置单元评价分析

表5.2-1  站址选择及总平面布置单元安全检查表

| 检 查 内 容 | 类别 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.在城市建成区内不应建一级加油站。 | A | 该加油站属于二级加油站 | 符合 |
| 2.加油站的油罐、加油机和通气管口与站外建、构筑物的防火距离不应小于GB50156表4.0.4的规定。 | A | 防火距离符合规范要求，详见表2.3-1，表2.3-2 | 符合 |
| 3．按原《小型石油库及汽车加油站设计规范》GB50156-92建设的加油站在改造时，若经增加油气回收系统，其油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火间距仍不能满足要求时，则加油站的汽油罐应加装阻隔防爆装置。阻隔防爆装置的选用和安装，应当符合《汽车加油（气）站、轻质燃油和液化石油气汽车罐车用阻隔防爆储罐技术要求》AQ3001的规定。 | A | 该加油中心不涉及 | 不涉及 |
| 4.加油加气站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧实体围墙。当加油加气站的工艺设备与站外建（构）筑物之间的距离大于表4.04~表4.0.9中安全间距的1.5倍，且大于25m时，可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。 | B | 加油中心罐区西侧、南侧、北侧设有2.2m非燃烧实体围墙 | 符合 |
| 5.加油站内设施之间的防火距离，不应小于GB50156表5.0.8的规定。 | A | 符合规定，详见表2.3-3 | 符合 |
| 6.车辆出口与入口应分开设置。 | B | 该加油中心出、入口分开设置，但未设置出入口标识 | 不符合 |
| 7.站内单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m，站内道路转弯半径不宜小于9m，道路的坡度不应大于6％。 | B | 道路符合要求 | 符合 |
| 8.站内停车场和道路路面不应采用沥青路面。 | B | 该加油中心道路路面为混凝土路面 | 符合 |
| 9.加油场地及加油岛宜设置罩棚，罩棚应采用非燃烧材料制作，其有效高度不应小于4.5m。 | B | 罩棚非燃烧材料制作，高度为10m | 符合 |
| 10.加油岛的设计应符合下列规定： (1)加油岛应高出停车场的地坪0.15～0.2m； (2)加油岛的宽度不应小于1.2m； (3)加油岛上的罩棚支柱距岛端部，不应小于0.6m。 | B | 加油岛高出地坪0.20m，宽度为1.30m；罩棚支柱距岛末端0.70m | 符合 |

## 5.3 加油工艺及设施单元评价分析

表5.3-1  加油工艺及设施安全检查表

| 项目 | 检 查 内 容 | 类别 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 储 油 罐 | (1)储油罐应采用卧式油罐。油罐的设计、建造和施工，应满足油罐在所承受外压作用下的强度要求，并有良好的防腐蚀性能和导静电性能。 | B | 卧式埋地油罐，防腐蚀性能与导静电性能符合要求 | 符合 |
|  | (2)加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。 | A | 油罐在室外埋地设置 | 符合 |
|  | (3)油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m，钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m。 | B | 油罐设在站房南侧，罐顶覆土厚度不小于0.5m | 符合 |
|  | (4)油罐的量油孔应设带锁的量油帽、铜或铝等有色金属制作的尺槽。 | B | 量油孔设带锁量油帽 | 符合 |
|  | (5)建在水源保护区内以及建在地下建筑物上方的埋地油罐，应采取防渗漏扩散的保护措施，并设置渗漏检测设施。 | A | 未在水源保护区内 | 不涉及 |
|  | (6)油罐操作孔的盖板及翻起盖的螺杆轴要选用不产生火花材料或采取其他防止产生火花措施；油罐的各结合管应设在油罐的顶部，油罐的人孔应设操作井；油罐操作孔的上口边缘应高出周围地面20cm。 | B | 操作井盖板边缘底部胶条脱落；油罐人孔设有操作井；操油罐作孔上口边缘高出周围地面20cm | 不符合 |
|  | (7)车用乙醇汽油储罐操作井口应设有防雨盖板；储罐人孔、量油孔、卸油快速接头、管线法兰处应密封良好，不得造成水汽侵入。 | A | 不涉及 | 不涉及 |
|  | (8)车用乙醇汽油储罐的操作井口应高于罐区地坪，操作井应采取防水措施，避免雨水渗入井内；罐区地坪应坡向罐区以外，不得积水。 | B | 不涉及 | 不涉及 |
|  | (9)油罐进油管，应向下伸至罐内距罐底50mm～100mm处。 | A | 油罐进油管，向下伸至罐内距罐底100mm处 | 符合 |
|  | (10)油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。 | B | 设有高液位报警器 | 符合 |
| 2、 工 艺 系 统 | (1)油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。 | A | 采取密闭卸油 | 符合 |
|  | (2)油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管。连通软管公称直径不应小于50mm。 | B | 油罐车卸油采用导静电软管，且直径均大于50mm | 符合 |
|  | (3)加油站设置罐车卸油油气回收系统和汽车加油油气回收系统时，应满足GB50156-2012第6.1.14、6.3.4、6.3.6、6.3.10、6.3.14的要求。 | B | 设置卸油油气回收系统和加油油气回收系统，符合要求 | 符合 |
|  | (4)加油机不得设在室内。 | A | 加油机设置于室外 | 符合 |
|  | (5)以正压（潜油泵）供油的加油机，其底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。 | B | 设有剪切阀 | 符合 |
|  | (6)加油枪应采用自封式加油枪，流速应不大于50L/min。 | B | 采用自封式加油枪，流速满足要求 | 符合 |
|  | (7)加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建、构筑物；当油品管道与管沟、电缆沟、排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施。 | B | 工艺管道没有穿过建构筑物 | 符合 |
|  | (8)油罐的通气管的设置，除应符合GB50156-2012第6.3.8、6.3.9、6.3.10、6.3.11条的规定外，还应符合下列规定： a.汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置； b.管口应高出地面4m及以上； c.沿建筑物的墙(柱)向上敷设的通气管管口，应高出建筑物顶面1.5m及以上； d.通气管公称直径不应小于50mm； e.通气管管口应安装阻火器； f.当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管口除应设阻火器外，尚应装设呼吸阀。 | A | 汽油罐与柴油罐的通气管分开设置，管口高出地面4m以上，通气管公称直径50mm，通气管管口已安装防雨阻火通气帽，4#汽油通气管安装带阻火器的机械呼吸阀 | 符合 |
|  | (9)未设油气回收系统的车用乙醇汽油加油站，油罐的通气管应加装干燥装置，干燥装置应安装在便于观察和更换干燥剂的位置。 | B | 不涉及 | -- |

## 5.4 其他设施单元评价分析

表5.4-1  其它设施单元安全检查表

| 项目 | 检 查 内 容 | 类别 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 电 气 装 置 | (1)加油站的消防泵房、罩棚、营业室，均应设事故照明。 | B | 加油站罩棚下、营业厅、配电室设置事故照明 | 符合 |
|  | (2)加油站设置的小型内燃发电机组，其内燃机的排烟管口应安装阻火器。排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离应符合下列规定： a.排烟口高出地面4.5m以下时不应小于5m； b.排烟口高出地面4.5m及以上时不应小于3m； | B | 不涉及 | -- |
|  | (3)电气线路宜采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护。当采用电缆沟敷设电缆时，加油作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品、热力管道敷设在同一沟内。 | A | 加油机下部电缆沟用沙填实 | 符合 |
|  | (4)埋地钢制油罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，应与非埋地部分的工艺金属管道相互作电气连接并接地。 | B | 3#储罐操作井盖板上的接地螺栓脱落 | 不符合 |
|  | (5)爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的规定。 | A | 罐区油气回收装置电缆穿线管管口、油气回收在线监测穿线管管口，卸油口处电缆穿线管管口未采用防爆胶泥进行封堵 | 不符合 |
|  | (6)加油站内爆炸危险区域以外的站房、罩棚等建筑物内的照明灯具，可选用非防爆型，但罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。 | B | 罩棚内灯具符合要求 | 符合 |
|  | (7)独立的加油站或临近无高大建（构）筑物的加油站，应设可靠的的防雷设施，如站房及罩棚需要防直击雷时，要采用避雷带（网）保护。 | B | 设防雷设施并已检测合格 | 符合 |
|  | (8)加油站应设汽油罐车卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 | A | 有静电接地装置 | 符合 |
|  | (9)其他防雷、防静电装置应符合GB50156-2012第11.2的要求。 | B | 油罐操作孔内管道法兰、通气管连接法兰已进行静电跨接 | 符合 |
| 2、 消防设施及 排水 | (1)每2台加油机应设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器；加油机不足2台按2台计算。 | A | 每台加油机附近设置有2具手提式干粉灭火器 | 符合 |
|  | (2)地下储罐应设35kg推车式干粉灭火器1个，当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置。 | A | 35kg推车式干粉灭火器2具 | 符合 |
|  | (3)一、二级加油站应配置灭火毯5块,沙子2m3；三级加油站应配置灭火毯2块,沙子2m3。 | B | 配备消防沙3m³，灭火毯13块 | 符合 |
|  | (4)加油站的排水应符合GB50156-2012第10.3.2条的规定。 | B | 雨水散流排出 | 符合 |
| 3、 建 筑 采 暖 通 风 绿 化 | (1)加油站内的站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二级。当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h，顶棚其它部分不得采用燃烧体建造。 | B | 站房耐火等级为二级，罩棚顶棚为非燃烧体建造 | 符合 |
|  | (2)加油站内不应建地下室和半地下室。 | B | 均地上建筑 | 符合 |
|  | (3)站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成。 如设经营性的住宿、餐饮、娱乐、汽车服务等设施，不应布置在加油作业区内，其与站内可燃液体设备的防火间距，应符合 GB50156-2012第4.0.4条至第4.0.9条有关三类保护物的规定。经营性餐饮、汽车服务等设施内设置明火设备时，则应视为“明火地点”或“散发火花地点”。其中，对加油站内设置的燃煤设备不得按设置有油气回收系统折减距离。 | B | 站房由营业厅、站长室、微型消防间等组成 | 符合 |
|  | (4)爆炸危险区域内的房间应采取通风措施，并应符合GB50156-2012第12.1.4条规定。 | B | 自然通风 | 符合 |
|  | (5)加油站内的采暖通风设施应符合GB50156-2012第12.1的要求。 | B | 空调采暖 | 符合 |
|  | (6)加油站内不得种植油性植物。 | B | 未种植油性植物 | 符合 |

注：

1.类别栏标注“A”的，属否决项；类别栏标注“B”的，属非否决项。标注“A（B）”的：属2002年7月1日以后新建（含就地或异地迁建）、改建、扩建的加油站按“A”；之前的按“B”。

2.符合安全要求的条件是：根据现场实际确定的检查项目，检查结果全部合格。

3.基本符合安全要求的条件是：根据现场实际确定的检查项目中，非否决项的检查结果5项（含5项）以内不合格，并且不超过实有非否决项总数的20%。

4.不符合安全要求的条件是：根据现场实际确定的检查项目中，有1项否决项不合格，或者非否决项的检查结果超过5项不合格，或者非否决项的检查结果未超过5项不合格、但超过实有非否决项总数的20%。

依据《汽车加油加气站设计与施工规范（2014版）》（GB50156-2012）、《东营市加油站安全生产规范提升指南（试行）》（东安监发[2018]73号）等要求，对该加油中心进行了以下检查。

表5.4-2  其它检查项检查表

| 项目 | 检 查 内 容 | 依据标准 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 储存设施与辅助设施 |  |  |  |
| 1 | 加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。 | GB50156-2012 （2014版） 6.1.1 | 储油罐室外埋地设置。 | 符合 |
| 2 | 汽车加油站的储油罐，应采用卧式油罐。 | GB50156-2012 （2014版） 6.1.2 | 储油罐为卧式油罐。 | 符合 |
| 3 | 油罐应采用钢质人孔盖。 | GB50156-2012 （2014版） 6.1.9 | 油罐采用钢制人孔盖。 | 符合 |
| 4 | 当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。 | GB50156-2012 （2014版） 6.1.11 | 油罐周边用砂土填实。 | 符合 |
| 5 | 埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。 | GB50156-2012 （2014版） 6.1.12 | 人孔设操作井，井盖及井座符合要求。 | 符合 |
| 6 | 装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。 | GB50156-2012 （2014版） 6.5.5 | 卸油口地面防渗破损。 | 不符合 |
| 二 | 工艺管道 |  |  |  |
| 1 | 每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。 | GB50156-2012 （2014版） 6.3.2 | 每个油罐各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，有明显的标识。 | 符合 |
| 2 | 卸油接口应装设快速接头及密封盖。 | GB50156-2012 （2014版） 6.3.3 | 卸油接口装设快速接头及密封盖。 | 符合 |
| 3 | 加油站采用卸油油气回收系统时，其设计应符合下列规定： 1）汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统。 2）各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于80mm。 3）卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头。采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门。 | GB50156-2012 （2014版） 6.3.4 | 该加油站已设置符合要求的卸油油气回收系统。 | 符合 |
| 三 | 紧急切断 |  |  |  |
| 1 | 加油加气站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下迅速切断加油泵的电源和关闭重要的LPG、CNG、LNG管道阀门。紧急切断系统应具有失效保护功能。 | GB50156-2012 （2014版） 11.5.1 | 设置紧急切断系统。 | 符合 |
| 2 | 紧急切断系统应至少在下列位置设置启动开关：1）在加油现场工作人员容易接近的位置。2）在控制室或值班室内。 | GB50156-2012 （2014版 11.5.3 | 站房、加油机设置紧急切断开关。 | 符合 |
| 四 | 加油机 |  |  |  |
| 1 | （1）加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。 | GB50156-2012 （2014版） 6.3.5 | 该加油站采用潜油泵。 | 符合 |
| 2 | （2）加油站采用加油油气回收系统时，其设计应符合下列规定： 1）应采用真空辅助式油气回收系统。 2）汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用1根油气回收主管，油气冋收主管的公称直径不应小于50mm。 3）加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施。 4）加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0~1.2。 5）在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径25mm的球阀及丝堵。 | GB50156-2012 （2014版） 6.3.6 | 该加油站已按要求设置加油油气回收系统。 | 符合 |
| 五 | 安防监控系统 |  |  |  |
| 1 | 加油站进、出口应分别配置一台高分辨率智能一体化摄像机，应能广角监控加油站进、出口整体情况，包括：汽车车型，汽车驶入、驶出的路径，行人走入、走出的动作、行为。该摄像机应具备车辆牌照和车型的识别功能。 | AQ/T3050-2013 6.2.2.1 | 加油站进出口分别配置一台高分辨率摄像头。 | 符合 |
| 2 | 加油区应根据加油机的数量配置一定数量的高分辨率智能一体化摄像机和拾音器，应能全面监控加油操作工位中加油人员具体操作及现金交易情况，并能在某一焦点清断看清汽车车牌。 | AQ/T3050-2013 6.2.2.2 | 加油区内布置高清摄像头。 | 符合 |
| 3 | 应在站房外墙上或单独设置的立杆上安装红外一体化摄像机，应能对卸油口及整个油罐区域进行全面监控，并能清晰看到卸油员具体操作动作。 | AQ/T3050-2013 6.2.2.3 | 摄像头覆盖卸油区与罐区。 | 符合 |
| 4 | 应在便利店内墙顶部，与收银服务区成斜俯视角度的适当位置安装高分辨率日夜转换变焦半球摄像机一台，并在适当位置安装拾音器，全面监控收银服务区域，应能清晰看到顾客相貌、衣着特征、收银员与顾客现金交易、商品买卖详细情况，收银员往投币口投币情况，及收银服务区商品。 | AQ/T3050-2013 6.2.2.6 | 收银区设有高清摄像头。 | 符合 |
| 5 | 应在便利店内墙顶部安装一定数量的高分辨率日夜转换变焦半球摄像机，全面监控便利店商品、顾客选择商品的动作、便利店人员进出及流动情况。 | AQ/T3050-2013 6.2.2.7 | 摄像头覆盖营业厅销售区。 | 符合 |
| 六 | 生产管理 |  |  |  |
| 1 | 加油站安全生产责任制：加油站内应建立以下责任制：加油站站长（站经理）安全责任制、加油站领班安全职责、加油站计量员安全职责、加油站非油品营业员安全职责、加油站发卡员安全职责、加油站安全员安全职责、加油员职责、设备管理员职责 | 《东营市加油站安全生产规范提升指南（试行）》（东安监发[2018]73号） | 该加油站建立的责任制有：加油站站长、加班组长、加油站加油员、加油站计量员、加油站充值员、加油站安全员等岗位安全职责等。该加油站已按照要求建立安全生产责任制。 | 符合 |
| 2 | 加油站安全管理规章制度：加油站内建立的安全管理规章制度应包括以下内容：危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度、防火防爆管理制度、安全检查制度、加油站安全设备设施管理制度、直接作业环节安全管理制度、危险作业管理制度、重点部位安全管理制度、消防管理制度、承包商安全管理制度、巡回检查制度、安全考核与奖惩、安全教育培训制度、安全风险管控管理制度、加油站隐患治理制度、事故管理制度、应急管理制度、监控系统管理制度、劳动保护费用及个体劳动防护用品管理制度、安全投入保障制度 |  | 该加油站制定的安全管理制度有：危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度（含防火、防爆、防中毒、防泄漏）、安全检查制度、安全设备设施管理制度、直接作业环节安全管理制度等。该加油站建立的安全管理制度较为完善。 | 符合 |
| 3 | 加油站岗位操作规程：加油站内建立的操作规程应包括以下内容：加油操作规程、计量操作规程、卸油操作规程、地罐交接卸油操作规程、加油机安全操作规程、油气回收装置操作规程 |  | 该加油站制定的操作规程如下：加油操作规程、计量操作规程、卸油操作规程、加油机安全操作规程、油气回收装置操作规程等。该加油站操作规程较为完善。 | 符合 |
| 4 | 现场安全警示标识：（1）加油作业区应设置加油作业风险告知牌，告知作业风险及应急处置措施，告知牌宜粘贴在罩棚立柱醒目处； （2）卸油作业区应设置卸油作业风险告知牌，告知卸油作业风险及应急处置措施，告知牌宜粘贴在油罐区卸车处； （3）应设置顾客进站须知告知牌； （4）加油作业区应设置安全警示标示图案； （5）加油站内对加油通道进行划线标识； |  | （1）加油作业区设置有加油作业风险告知牌； （2）卸油作业区设置有卸油作业风险告知牌； （3）未设置顾客进站须知告知牌； （4）加油作业区设置安全警示标示； （5）加油站对加油通道进行划线标识。 | 不符合 |
| 5 | 加油站安全管理表格：加油站内应建立以下安全管理表格：加油站风险点清单汇总、加油站风险管控清单、作业活动风险管控要素、卸油作业隐患排查治理表、加油作业隐患排查治理表、（专业检查）隐患排查治理表、隐患排查治理台账及分析表、加油站监督考核评估表、清罐作业隐患排查治理表、检维修作业隐患排查治理表、加油站安全管理及现场考核表 |  | 该加油站建立的安全管理表格较为完善。 | 符合 |

根据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三[2017]121号），对该加油中心是否涉及重大生产安全事故隐患判定情况如下：

表5.4-3  重大隐患判定表

| 序号 | 重大生产安全事故隐患判定标准 | 实际情况 | 分析结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 主要负责人及安全管理人员均已培训合格。 | 符合要求 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗。 | 未涉及特种作业人员。 | -- |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 汽油储罐到周边设施距离满足要求。 | 符合要求 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | 该项目未涉及重点监管危险化工工艺。 | -- |
| 5 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 未构成重大危险源。 | -- |
| 6 | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 站内不涉及全压力式液化烃储罐。 | -- |
| 7 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 不涉及所要求的物质。 | -- |
| 8 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 不涉及光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体。 | -- |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 | 无地区架空电力线路穿越生产区。 | 符合要求 |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 | 不涉及在役化工装置。 | -- |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 未使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 符合要求 |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 爆炸危险场所均使用防爆电气设备。 | 符合要求 |
| 13 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 不涉及。 | -- |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 不涉及。 | -- |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 不涉及安全阀等安全附件。 | -- |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 建立了安全生产责任制。 | 符合要求 |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标。 | 制定了操作规程。 | 符合要求 |
| 18 | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 不涉及。 | -- |
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 不涉及新工艺、新装置。 | -- |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 | 物料储存符合相关要求。 | 符合要求 |

经分析，该加油中心不存在《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三[2017]121号）规定的重大安全隐患。

## 5.5 经营许可证申请材料审核分析

表5.5-1 经营许可证申请材料审核检查表

| 序号 | 检 查 内 容 | 依据标准 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营和储存场所、设施、建筑物符合《建筑设计防火规范》（GB50016）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）、《石油库设计规范》（GB50074）等相关国家标准、行业标准的规定； | 《山东省〈危险化学品经营许可证管理办法〉实施细则》（鲁安监发[2013]94号，鲁安监发[2015]168号文修订） 第六条 | 该加油中心埋地油罐、通气管管口、加油机与站外建、构筑物的防火距离及站内设施之间的防火距离要求符合规范，详见报告2.3节。 | 符合 |
| 2 | 企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格，取得相应安全资格证书；特种作业人员经专门的安全作业培训，取得特种作业操作证书；其他从业人员依照有关规定经安全生产教育和专业技术培训合格； |  | 该加油中心主要负责人尚海涛、安全管理人员赵方方、刘保叶已取得安全合格证。 该加油中心不涉及特种作业。 | 符合 |
| 3 | 有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程； |  | 该加油中心具备健全的安全生产规章制度和岗位操作规程，详见报告2.6节管理机构和制度。 | 符合 |
| 4 | 有符合国家规定的危险化学品事故应急预案，并配备必要的应急救援器材、设备； |  | 该加油中心已编制事故应急预案，并已备案。 该加油中心已配备必要的应急救援器材、设备。 | 符合 |
| 5 | 法律、法规和国家标准或者行业标准规定的其他安全生产条件。 |  | 该加油中心符合要求。 | 符合 |

## 5.6 安全检查表评价分析

针对该加油站存在的危险、有害因素及现场实际情况，评价组应用《加油站安全评价现场检查表》，对现场设施、装置、防护措施和管理措施等进行了检查和评价，现场检查结果如下：

表5.6-1  现场检查结果

| 不符合项内容 | 类别 |
| --- | --- |
| 变电室警示标识模糊不清。 | B |
| 出入口未设置出入口标识。 | B |
| 操作井盖板边缘底部胶条脱落。 | B |
| 3#储罐操作井盖板上的接地螺栓脱落。 | B |
| 罐区油气回收装置电缆穿线管管口、油气回收在线监测穿线管管口，卸油口处电缆穿线管管口未采用防爆胶泥进行封堵。 | A |
| 卸油口地面防渗破损。 | -- |
| 未设置顾客进站须知告知牌。 | -- |

# 6  安全对策措施及建议

通过本次评价结果，补充提出安全对策措施及建议如下：

## 6.1 安全对策措施

经过现场检查和分析，评价组确定了该加油站存在的事故隐患，针对具体情况，提出建议补充的安全对策措施如下：

（1）重新设置变电室安全警示标识；

（2）加油中心出入口增设出入口标识；

（3）重新布置操作井盖板边缘底部胶条；

（4）对3#储罐操作井盖板上的接地螺栓进行修复；

（5）对罐区油气回收装置电缆穿线管管口、油气回收在线监测穿线管管口，卸油口处电缆穿线管管口采用防爆胶泥进行封堵；

（6）对卸油口防渗地面进行修复；

（7）设置顾客进站须知告知牌。

## 6.2 安全技术、管理建议

- 企业应加强安全投入，注重对职工的职业技术培训，强化安全管理措施，完善事故应急救援预案，使其具有针对性和可操作性，消除和杜绝一切事故隐患，防止和减少发生事故时对周边单位、行人和本单位职工造成的危害；

- 建议企业根据《安全生产法》、《危险化学品经营许可证管理办法》等法律法规规范，进一步完善安全生产责任制、管理制度以及岗位操作规程。

（3）加油机底部穿过基础的进油管、供电线、接地线等预留孔应用细砂填实；

（4）加油机与储油罐和输油管线之间应做电气连接，并接地；

（5）加油机的油泵、流量计、油气分离器和各种管路必须完好无损，不渗不漏；

（6）对加油机内部的电气密封应定期检查，如发现不良必须立即修复或更换；

（7）应经常检查软管的金属线与机体之间的静电接地是否可靠，加油枪及其胶管应定期进行导除静电测试，且合格；

（8）经常检查加油机机内设备是否完好，发现故障及时处理；

（9）操作人员必须穿着防静电服装，严禁穿带金属钉子的鞋，禁止敲击铁石器；

（10）计量员计量时应按章操作，站立在上风口，计量器具要轻拿轻放，不得使用化纤棉纱擦拭；

（11）要保持人孔、法兰、量油口的密闭性，并经常检查，防止油气挥发；

（12）油罐车进站应停靠在指定位置，卸油之前，发动机应熄火，连通静电接地跨接线，车头朝向道路出口；

（13）卸油前，认真检查管线、阀门，以防发生混油事故；

（14）卸油时，司机和卸油工应坚守岗位，并应派人监护，做好现场警戒。消防器材要放置在卸油口的上风位置。卸油时不准其它车辆进站加油，严防其它点火源接近卸油现场。在卸油过程中，油罐车不得随意点火起动和进行车位移动；

（15）雷雨天禁止卸油作业；

（16）油罐车必须采用密闭方式卸油；

（17）卸完油后，油罐车不可立即起动，应待罐车周围油气消散后（约5min）再起动。油罐中油位复测也应在卸完油后静止一段时间再进行；

（18）卸油用的连通软管应选用耐油和导静电软管。装卸软管的两端，其电阻值应不大于5Ω；

（19）外来车辆加油时，加油车辆的司机、乘坐人员进站后不得影响加油站的安全，严禁火种进站；

（20）加油车辆到限定位置后要熄火，司机不得在此修理和擦拭汽车；

（21）加油员应亲自操纵油枪，油枪应牢靠地插入油箱的注油口，精力集中，认真操作，做到不洒不漏，加油枪宜采用自封式加油枪，流量不应大于50L/min；

（22）高强闪电，雷击频繁时，禁止加油作业；送油车卸油时，暂停加油；不给塑料容器加油；

（23）加油机发生故障或发生危及加油站安全情况时，应立即停止加油。发生跑、冒、洒油时，必须待清理完现场后，加油车才能启动离开；

（24）对作业中洒在地面上的油品要及时处理，不能用化纤织物擦拭加油汽车油箱附近车体和地面；

（25）加油站停止作业时，必须关闭加油机，切断电源，锁好机门；

（26）加油站内不得随意装接临时电气线路；

（27）如临时安装使用油泵等设备，要有可靠的接地和漏电保护装置，防止发生火灾和触电事故；

（28）加油站内营业厅等场所，禁止使用电炉、电烫斗、电热水器等易引起火灾的电器；

（29）电气设施应经常检查，一旦发现线路老化、绝缘破损等情况应及时维修、更换；

（30）加油站罩棚、通气管等处于高处的设备、建、构筑物、电气设备、线路，必须设有可靠的避雷装置，并定期进行检测和监测，不合格及时更换或修复；

（31）加油站内严禁烟火，并在显著位置设置规范的警示标志；

（32）加油站内禁止使用手机等移动通讯设备，并在显著位置设置规范的警示标志；

（33）站内动用明火作业时，应严格执行火操作规程，爆炸危险区内作业应办理动火作业证，并采取切实可行的安全防护措施；

（34）凡逢重大节假日，加油站附近生活区、居民区可能为庆祝而燃放烟花、爆竹，尤其是某些烟花，其窜行距离及高度极大，严重威胁加油站的安全，为此，应加强节假日值班巡逻，并与当地公安消防部门联系，在加油站周围区域划定禁放区；

（35）对电器设备应经常检查，一旦发现电气线路绝缘老化、破损等情况应及时进行维修、更换；检修主要电气设备时应安排监督人员；应聘用有电工操作证的人员；

（36）槽罐车卸车场地应设槽罐车卸车时带静电接地报警器的接地装置，在爆炸危险区域内工艺管道的法兰，应采用铜片进行跨接，胶管两端连接处应采用金属线跨接；

（37）根据《山东省安全生产风险管控办法》（省政府令第331号）、《汽车加油站安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南》（DB37/T3651-2019）等要求，生产经营单位应按照企业实际情况积极推进风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作，应当建立安全生产风险管理机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。

（38）根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号），汽油属于特别管控危险化学品，建议企业针对汽油在储存经营过程中产生安全风险的主要环节，采取相应的管控措施，最大限度降低安全风险，有效防范遏制安全事故的发生。

（39）企业应根据《山东省生产安全事故应急办法》（山东省政府令第341号，建立定期评估制度，对预案内容的针对性、实用性和可操作性进行分析，实现应急预案的动态优化和科学规范管理。

（40）按时为从业人员缴纳工伤保险与安全生产责任险。

# 7  整改情况复查

评价组通过现场检查和评价分析，发现该加油中心存在安全隐患，并提出相应的整改措施，该加油中心已按要求在规定期限内对不符合项进行了认真的整改，评价组按规定要求对整改情况进行了复查，具体整改情况见下表。

表7-1  整改情况复查表

| 序号 | 存 在 问 题 | 项别 | 整 改 措 施 | 复查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器室处警示标识模糊不清。 | B | 重新设置变压器室处的安全警示标识。 | 已整改 |
| 2 | 出入口未设置出入口标识。 | B | 加油中心出入口增设出入口标识。 | 已整改 |
| 3 | 操作井盖板边缘底部胶条脱落。 | B | 重新布置操作井盖板边缘底部胶条。 | 已整改 |
| 4 | 3#储罐操作井盖板上的接地点脱落。 | B | 对3#储罐操作井盖板上的接地点进行修复。 | 已整改 |
| 5 | 罐区油气回收装置与油气回收在线监测穿线管处，卸油口内的线缆穿管未采用防爆胶泥进行封堵。 | A | 对罐区油气回收装置与油气回收在线监测穿线管处，卸油口内的线缆穿管采用防爆胶泥进行封堵。 | 已整改 |
| 6 | 卸油口地面防渗破损。 | -- | 对卸油口防渗地面进行修复。 | 已整改 |
| 7 | 未设置顾客进站须知告知牌。 | -- | 设置顾客进站须知告知牌。 | 已整改 |
| 经复查，被评价单位尚有A项（0）项不合格，B项（0）项不合格。 评价单位检查人员（签字）： 年 月 日 （单位盖章） |  |  |  |  |
| 被评价单位主要负责人确认（签字）： 年 月 日 （单位盖章） |  |  |  |  |

# 8  评价结论

## 8.1 评价结果

本次评价是依据山东省安全生产监督管理局鲁安监发[2006]114号《山东省加油站安全评价导则》，针对危险、有害因素及现场情况，评价组采用《加油站安全评价现场检查表》，对现场设施、装置、防护措施和管理措施进行检查评价，同时分析了该加油中心不安全因素和事故隐患及可能导致事故的原因，并针对存在的事故隐患提出了相应的安全对策措施，该加油中心根据评价组提出的安全隐患进行了认真整改。

## 8.2 评价结论

通过本次评价，经综合分析后，评价组认为该加油中心符合安全要求，并具备以下条件：

（1）经营和储存场所、设施、建筑物符合国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）等规定。该加油中心已取得消防验收意见书。

（2）经营条件、储存条件符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）等标准规范的规定；

（3）单位主要负责人和安全生产管理人员经过专业培训，取得安全合格证，符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令[2012]第55号，经国家安监总局令第79号修改）等要求；

（4）有较为健全的安全管理制度和岗位安全操作规程；

（5）有本单位事故应急救援预案。

通过本次评价，评价组认为：山东金顺油品集团有限公司第十加油中心项目符合安全要求，具备《危险化学品经营许可证管理办法》规定的经营许可证发证的基本条件。

报 告 附 件

附件

  - 企业营业执照复印件

  - 土地手续证明及租赁合同复印件

  - 危险化学品经营许可证复印件

  - 成品油零售经营批准证书复印件

  - 主要负责人和安全管理人员安全合格证复印件

  - 成立安全生产领导小组的通知以及主要负责人和专职安全管理人员任命书文件复印件

  - 建筑工程消防验收文件复印件

  - 防雷检测报告复印件

  - 应急预案备案登记表复印件

  - 工伤保险及安全生产责任险复印件

  - 加油机检测报告及油罐合格证复印件（部分）

  - 绝缘工具检测报告复印件

  - 关于建立应急救援队伍的通知复印件

  - 应急演练记录（部分）复印件

  - 安全培训记录（部分）复印件

  - 设计变更通知单及施工单位资质复印件

  - 现场隐患整改照片

  - 加油站现场照片

  - 专家意见及报告修改说明

  - 企业整改报告

附图

附图1-项目地理位置示意图

附图2-项目周边关系示意图

附图3-项目总平面布置图、工艺流程图、爆炸危险区域划分平面图、防雷接地平面图、消防设施平面布置图